**三亚市2024年污染源执法监测数据结果表（1）**

第1页，共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业**  **名 称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **实测浓度值** | **基准氧含量排放浓度值** | **排放标**  **准限值** | **排放**  **单位** | **是否**  **达标** | **超标**  **倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 三亚兴盛包装有限公司 | 6t/h蒸汽锅炉烟囱 | 2024-5-21 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉浓度限值 | 二氧化硫 | 4 | 21 | 300 | mg/m3 | 是 |  | 全年开展1次监测。 |
| 氮氧化物 | ＜3 | ＜3 | 300 | mg/m3 | 是 |  |
| 颗粒物 | ＜20 | ＜45.6 | 50 | mg/m3 | 是 |  |

**三亚市2024年污染源执法监测数据结果表（2）**

第2页，共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业**  **名 称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **实测浓度值** | **基准氧含量排放浓度值** | **排放标**  **准限值** | **排放**  **单位** | **是否**  **达标** | **超标**  **倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 三亚正庄实业有限公司 | 10t/h蒸汽锅炉烟囱 | 2024-7-31 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉浓度限值 | 二氧化硫 | ＜3 | ＜3 | 300 | mg/m3 | 是 |  | 全年开展1次监测。 |
| 氮氧化物 | ＜3 | ＜4 | 300 | mg/m3 | 是 |  |
| 颗粒物 | ＜20 | ＜42 | 50 | mg/m3 | 是 |  |

**三亚市2024年污染源执法监测数据结果表（3）**

第3页，共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业**  **名 称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **实测浓度值** | **基准氧含量排放浓度值** | **排放标**  **准限值** | **排放**  **单位** | **是否**  **达标** | **超标**  **倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 三亚凤凰好德洗涤厂 | 2t/h蒸汽锅炉烟囱 | 2024-9-3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉浓度限值 | 二氧化硫 | ＜3 | ＜3 | 300 | mg/m3 | 是 |  | 全年开展1次监测。 |
| 氮氧化物 | 13 | 50 | 300 | mg/m3 | 是 |  |
| 颗粒物 | ＜20 | ＜20 | 50 | mg/m3 | 是 |  |