附件2：

三亚市生态环境局办公楼安全隐患整改清单

地址：三亚市吉阳区新月路5号

| 问题描述 | 问题照片 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警系统故障点位 |  | 排查线路更换故障点位 |
| 火灾报警系统火警故障 |  | 排查线路更换故障点位及人员培训 |
| 2号消火栓水泵控制柜故障 |  | 控制柜维修 |
| 屋面排烟风机故障 |  | 风机系统维修 |
| 湿式报警阀压力开关 |  | 更换压力开关 |
| 输入输出模块故障 |  | 排查线路更换模块 |
| 火灾报警主机备用电池故障 |  | 排查线路更换电池 |
| 报警系统调试、联动测试 |  | 整体消防系统进行调试测试 |
| 稳压泵电接点压力表损坏 |  | 更换电接点压力表并调试 |
| 火灾报警系统主板损坏 |  | 主板维修 |
| 安全指示灯缺失 |  | 跟换并新增指示灯 |
| 应急照明灯缺失 |  | 跟换并新增应急的灯 |
| 柴油发电机储油间未设置沙池并封堵 |  | 柴油发电机储油间设置沙池并封堵 |
| 柴油发电机储油间未设置甲级防火门 |  | 柴油发电机储油间设置甲级防火门 |
| 2号消火栓泵漏水 |  | 水泵堵漏维修 |
| 气体灭火系统改造、未调试、未气瓶保养、系统未联网 |  | 气体灭火系统改造、调试、气瓶保养、系统联网 |