**三亚市2018年第三季度市控水污染源监测数据结果表**

第1页，共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **污染源****名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物****排放浓度** | **排放标准限值** | **排放****单位** | **是否****达标** | **超标****倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 海南省农垦三亚医院 | 污水处理站出口 | 2018-10-9 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | pH值 | 7.46 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 粪大肠菌群数 | 1580 | 5000 | 个/L | 是 |  |  |
| 悬浮物 | 49 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 总氮 | 62.6 | — | mg/L | — |  |  |
| 化学需氧量 | 102 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
| 生化需氧量 | 14.2 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
| 三亚市 | 三亚市人民医院 | 污水处理站出口 | 2018-10-9 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | pH值 | 7.60 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 粪大肠菌群数 | 20L | 5000 | 个/L | 是 |  |  |
| 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 总氮 | 43.4 | — | mg/L | — |  |  |
| 化学需氧量 | 24 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
| 生化需氧量 | 11.1 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
| 三亚市 | 三亚市中医院 | 污水处理站出口 | 2018-10-9 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | pH值 | 7.55 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 粪大肠菌群数 | 20L | 5000 | 个/L | 是 |  |  |
| 总氮 | 31.8 | — | mg/L | — |  |  |
| 悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 化学需氧量 | 24 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
| 生化需氧量 | 8.4 | 100 | mg/L | 是 |  |  |