三亚市2019年第一季度大气环境重点排污单位监测数据结果表

第1页，共4页

| 所在地 | 污染源 名称 | 监测点位名称 | 监测日期 | 排放标准 | 监测项目名称 | 污染物 实测浓度值 | 污染物 排放浓度值 | 排放标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市 | 三亚垃圾焚烧厂 | 一期2号烟囱出口 | 2019-1-11 2019-1-15 2019-1-16 2019-1-23 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 | 颗粒物 | 0.4 | 0.4 | 30 | mg/m3 | 是 |  | 热灼减率为焚烧炉主要技术性能指标，执行标准为 《生活垃圾焚烧 污染控制标准》（GB18485-2014）表1。 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（NOX） | 133 | 129 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（CO） | ＜1.25 | ＜1.25 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（HCL） | 1.5 | 1.4 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（Hg计） | 0.000027 | 0.000026 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000024 | 0.000023 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0036 | 0.0034 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 热灼减率 | 1.86 | -- | 5% | -- | 是 |  |  |
|  |  | 一期3号烟囱出口 | 2019-1-15 2019-1-16 |  | 颗粒物 | 0.8 | 0.7 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（NOX） | 205 | 183 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（CO） | ＜1.25 | ＜1.25 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |

第2页，共4页

续上表

| 所在地 | 污染源 名称 | 监测点位名称 | 监测日期 | 排放标准 | 监测项目名称 | 污染物 实测浓度值 | 污染物 排放浓度值 | 排放标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市 | 三亚垃圾焚烧厂 | 一期3号烟囱出口 | 2019-1-10 2019-1-23 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 | 氯化氢（HCL） | 2.1 | 2.0 | 60 | mg/m3 | 是 |  | 热灼减率为焚烧炉主要技术性能指标，执行标准为 《生活垃圾焚烧 污染控制标准》（GB18485-2014）表1。 |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（Hg计） | 0.000006 | 0.000005 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000008 | 0.000007 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计 | 0.0013 | 0.00116 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 热灼减率 | 2.53 | -- | 5% | -- | 是 |  |  |

三亚市2019年第一季度大气环境重点排污单位监测数据结果表

第3页，共4页

| 所在地 | 污染源 名称 | 监测点位名称 | 监测日期 | 排放标准 | 监测项目名称 | 污染物 排放浓度值 | 排放标准限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市 | 三亚宝齐来医疗废物处置有限公司 | 废气排放烟囱出口 | 2019-1-21 2019-1-22 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）（焚烧量≤300kg/h） | 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 6.8 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | ＜3 | 400 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 317 | 500 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.001461 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉及其化合物(以Cd计) | 0.000012 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷、镍及其化合物(以As+Ni计) | 0.00023 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铅及其化合物(以Pb计) | 0.0005 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计) | 0.0772 | 4.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化氢 | 2.56 | 9.0 | mg/m3 | 是 |  |  |

三亚市2019年第一季度大气环境重点排污单位监测数据结果表

第4页，共4页

| 所在地 | 污染源 名称 | 监测点位名称 | 监测 日期 | 排放标准 | 监测项目 名称 | 污染物 排放浓度值（mg/m3） | 排放标 准限值 （mg/m3） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三亚市 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 熟料卸车棚除尘器排气筒出口 | 2019-1-16 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 颗粒物 | 2.4 | 20 | 是 |  |  |
|  |  | 混合材卸料口除尘器排气筒出口 | 2019-1-7 |  | 颗粒物 | 0.4 |  | 是 |  |  |
|  |  | 一期粉磨车间选粉机除尘器排气筒出口 | 2019-1-7 |  | 颗粒物 | 0.9 |  | 是 |  |  |
|  |  | 二期粉磨车间选粉机除尘器排气筒出口 | 2019-1-3 |  | 颗粒物 | 4.8 |  | 是 |  |  |
|  |  | 一期水泥包装车间除尘器排气筒出口 | 2019-1-4 |  | 颗粒物 | 2.9 |  | 是 |  |  |
|  |  | 二期水泥包装车间除尘器排气筒出口 | 2019-1-4 |  | 颗粒物 | 14.8 |  | 是 |  |  |